## Slide 1
Energetická strategie
Indorama Ventures Mobility Bohemia s.r.o.
25
Notes: This presentation is connected with excel sheet „518_IK_COG_Support_File_A“ Tables and diagrams is automatically synchronized.

## Slide 2: Problematika cen energií a dekarbonizace – panelová diskuse
Jaké největší překážky v současnosti vnímáte při realizaci projektů na snižování emisí CO₂?
Které legislativní nebo regulatorní požadavky považujete za nejproblematičtější pro rozvoj dekarbonizačních projektů?
Vidíte příležitosti pro společné postupy chemických podniků v Ústeckém kraji?
Které formy podpory ze strany státu či EU považujete za nejefektivnější pro realizaci projektů snižujících emise CO₂?
Jaký vliv má cena elektrické energie na Vaši konkurenceschopnost vůči mimoevropským výrobcům?

## Slide 3
*Kalkulováno pro výrobu 11kT/rok
 | Počáteční spotřeba tepla 2025 | Predikovaná spotřeba tepla 2030
Celková spotřeba | 519 000 GJ | 387 700 GJ
Specifická spotřeba | 47,2 GJ/t | 35,24 GJ/t
 | Počáteční spotřeba elektřiny 2025 | Predikovaná spotřeba elektřiny 2030
Celková spotřeba | 28 640 MWh | 24 377 MWh
CO2 stopa | 64,7 kT | 30 kT
MOŽNOSTI ÚSPOR:
Pára 25 %
Elektřina 15 %
CO2 53 %
ENERGETICKÉ PROJEKTY – MOŽNOSTI ÚSPOR
Notes: CO2 redukce

## Slide 4
 | Oddělení spřádací lázně | Přádelna kordů | Oddělení viskózy
2023 | Optimalizace čerpací stanice spřádací lázně | Nový kondenzační systém sušení vlákna | Optimalizace odstředivek
2024 |  | Stěrače vlákna na suché straně | 
2025 |  |  | 
2026 |  | Plynový parní kotelna | 
2027 | Využití zbytkového tepla pro výrobu chladu | FVE 2MW | Optimalizace ohřevu a chlazení celého oddělení
2028 |  |  | 
2029 | Optimalizace kalcinační odparky – elektrifikace |  | 
2030 | Optimalizace vícestupňové odparky spřádací lázně – diverzifikace energií | Kogenerační jednotka | 
PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA ÚSPORU ENERGIÍ

## Slide 5: PLYNOVÁ PARNÍ KOTELNA
VÝKON
2x10 MWt kotle
19,5 MWt nejvyšší možný příkon továrny
PALIVO
Zemní plyn, možnosti zeleného bezemisního paliva
  - Biopalivo
  - Vodík
Změna vstupní komodity pro výrobu tepla – současnost hnědé uhlí
Úspora CO2 | 19873 tun/rok

## Slide 6: FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 2 MW
VÝKON
2 MWp
Umístění
Střechy výrobních oddělení
Pořizovací cena FVE rapidně klesá – návratnosti kolem 4 let
Úspora CO2 | 800 tun/rok

## Slide 7
Využití zbytkového tepla pro výrobu chladu
Využití tepla ze oxidačních reaktorů na výrobu chladu za pomocí absorpční jednotky
SULFOX
Parní expandér
Absorpční jednotka
Chladící louh 1,2MW
1,5 - 2MW
160°C
0 – 5°C
Yorky
Ohřev lázně
~0,8 - 1MW
~0,7MW
Katalytická jednotka SULFOX – využití zbytkového tepla
Teplo se transformuje na páru (6 barG)
Pára
Úspora CO2 | 3342 tun/rok

## Slide 8
Optimalizace ohřevu a chlazení celého oddělení
Změna energonositele na oddělení viskózy. Dříve parní ohřev se vymění za ohřev kondenzátem popřípadě tepelnými čerpadly. Dále dojde k optimalizaci chlazení.
Úspora CO2 | 2215 tun/rok

## Slide 9
Optimalizace staré vícestupňové odparky
Moderní technologie MVR + vícestupeň – diverzifikace vstupních energetických komodit – elektřina / pára
Optimalizace vícestupňové odparky spřádací lázně – diverzifikace energií
Úspora CO2 | 5445 tun/rok
Notes: Mechanická rekomprese páry (MVR):
Je to energeticky efektivní technologie pro odpařování, která znovu používá samovytvořenou sekundární páru pro snížení potřeby externí energie.
Zahrnuje komprimaci nízkoteplotní páry na vyšší tlak a teplotu, aby mohla být znovu použita v procesu odpařování.
Využívá se v průmyslu (např. ethanolové závody, potravinářství) pro úsporu energie a snížení provozních nákladů.

## Slide 10
Fáze 2 v energetice. Parní kotle doplní kogenerační jednotka na plyn.
Absolutní nezávislost na externích sítích či řádech – ostrovní provoz
Výroba elektřiny + páry.
KOGENERAČNÍ JEDNOTKA
VÝKON
1x20MWt spalovací turbína + 2x10 MWt kotle
5MWe výkon
PALIVO
Zemní plyn, možnosti zeleného bezemisního paliva
  - Biopalivo
  - Vodík
Úspora CO2 | 5187 tun/rok respektive 25060 tun/rok

## Slide 11
ČASOVÁ OSA - PROJEKTY – CO2 STOPA (t_CO2 / rok)
Chart: Úspora CO2 (T_CO2/kT)
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Produkce továrny (CO2) | 5.7621 | 3.4477 | 3.375 | 3.0968 | 2.1246
Optimalizace ohřevu a chlazení celého oddělení | 0.20136 | 0.20136 | 0.20136 | 0.20136
Využití zbytkového tepla pro výrobu chladu | 0.30382 | 0.30382 | 0.30382 | 0.30382
Optimalizace vícestupňové odparky spřádací lázně – diverzifikace energií | 0.49502
Optimalizace kalcinační odparky – elektrifikace | 0.27818 | 0.27818
FVE 2MW | 0.8 | 0.8 | 0.8
Plynový parní kotelna | 1.8092 | 1.8092 | 1.8092
Kogenerační jednotka | 2.2863

## Slide 12: Díky za pozornost!